Открытое акционерное общество

656064, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 28

E-mail: alttrans@rambler.ru, http://www.alttrans.ru 
Тел./факс: (499) 530-05-24/26/27, 267-85-61

Уважаемые господа,

Направляем  в Ваш адрес  сравнительный анализ на трансформаторы ТМГСУ и разработанные нашим заводом  трансформаторы  со схемой соединения "звезда / зигзаг с нулем" (Y/Zн-11).

При сопоставлении данных конструкций становится очевидным, что симметрирующие - возможности трансформатора ТМСУ ограничиваются лишь незначительной компенсацией токов нулевой последовательности (до 40%), влияние токов обратной последовательности на угловое и скалярное искажение фазных токов на стороне НН сохраняется в полной мере, как и в обычных трансформаторах со схемой "звезда / звезда с нулем" (Y/Yн-0). Векторные диаграммы токов на стороне низкого напряжения трансформаторов со схемами Y/Yн-0 с СУ и без СУ в несимметричном режиме отличаются весьма незначительно.

Что касается трансформатора со схемой Y/Zн-11, то благодаря схеме встречного включения полуобмоток НН, находящихся на разных стержнях магнитопровода, происходит эффективное ослабление влияния токов обратной последовательности (примерно в 1,5 раза) и полная компенсация токов нулевой последовательности.

То есть, в техническом отношении, по своим симметрирующим свойствам схемы Y/Zн-11 и Y/Yн-0 с СУ несопоставимы.

Также не требуется особых аргументов в части однозначного вывода о более высокой сложности ремонта трансформаторов, оснащенных симметрирующим устройством, так как компенсационная обмотка располагается поверх собранной активной части и ограничивает доступ к другим элементам конструкции даже при проведении осмотров, связанных со вскрытием, не говоря уже о разборке-сборке трансформатора.

По вопросу о потерях электроэнергии, — превышение потерь короткого замыкания сверх паспортных (измеренных в симметричном режиме при номинальной нагрузке) для трансформаторов со схемой Y/Yн-0, работающих в несимметричном режиме, появляется при превышении величины тока в наиболее загруженной фазе сверх 55-60% от номинального тока. Поэтому для трансформаторов, даже длительно работающих в режиме глубокой не симметрии, но в ненагруженных участках сети, вопрос применения специального оборудования у заказчиков не стоит. Что касается трансформаторов, предназначенных для работы в несимметричных режимах с нагрузками, близкими к номинальным, здесь, с учетом более глубокой компенсации не симметрии в трансформаторах со схемой Y/Zн-11, потери электроэнергии в них также минимальны.

В дополнение, также можно привести пример применения схемы "зигзаг" в специальных многофазных трансформаторах, работающих в преобразователях силовой электроники. В силу технических требований, здесь появление не симметрии вообще исключается. Если бы можно было для данных устройств применять трансформаторы с СУ, их бы уже давно применяли.

В отношении стоимости, по нашей предварительной оценке трансформатор со схемой Y/Yн-0 с СУ, имея худшие симметрирующие свойства, будет дороже трансформатора Y/Zн-11. Это в первую очередь связано с увеличением расхода активных материалов на сооружение наружной компенсационной обмотки, что в свою очередь ведет к увеличению поперечных размеров активной части и, как следствие, габаритов трансформатора. При этом, мы вынуждены подвергнуть сомнению достоверность утверждения минских специалистов о несопоставимой стоимости трансформатора Y/Zн-11, по сравнению с трансформатором Y/Yн-0 (Журнал "Новости Электротехники" № 1 (31) за 2005 год). Наш трансформатор со схемой Y/Zн-11 свободно размещается в том же баке, что и его аналог по мощности со схемой Y/Yн-0 и себестоимость их изготовления отличается не намного.

Для облегчения проработки данной темы Вашими техническими специалистами направляем Вам сравнительное описание, схемы и примеры векторных диаграмм.

Просим рассмотреть наше предложение и сообщить техническое заключение по данному предложению.

Приложение: Сравнение симметрирующих конструкций – 7листов.

С уважением,

Генеральный директор                                   ______________                    /Карлов А.А./