Открытое акционерное общество

656064, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 28

E-mail: alttrans@rambler.ru, http://www.alttrans.ru 
Тел./факс: (499) 530-05-24/26/27, 267-85-61

Уважаемые господа,

Настоящим информируем Вас, что с июля по ноябрь 2009 года, совместно с ООО «Барнаульская сетевая компания», были проведены сравнительные опытные исследования трансформаторов мощностью 250 кВА со схемами соединений Y/Yн-0 и Y/Zн-11 в режиме реальных несимметричных нагрузок, с целью определения влияния несимметрии как на показатели качества отпускаемой электроэнергии, так и на уровень потерь электроэнергии в трансформаторах.

Исследования проводились в характерной точке электросети с выраженными несимметричными нагрузками.

Основные результаты представлены в нижеследующих таблицах:

Таблица 1. Сравнение фазных напряжений на стороне НН

| Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Параметр | Фаза «А» | Фаза «В» | Фаза «С» | Степень несимметрии напряжений, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y/Yн-0 | Нагрузка, А | 270,7 | 176,9 | 171,7 | - |
|  | Напряжение, В | 217 | 237,9 | 228,1 | 5,32 |
| Y/Zн-11 | Нагрузка, А | 269,1 | 177,9 | 169,7 | - |
|  | Напряжение, В | 228,1 | 228,4 | 228,9 | 0,1 |

Сравнение показывает, что в примерно одинаковом несимметричном режиме нагрузки, симметрирующие свойства трансформатора со схемой Y/Zн-11 в несколько порядков раз превосходят трансформатор со схемой Y/Yн-0.

Таблица 2. Сравнение потерь электроэнергии в трансформаторах

Для полноты сравнения, в эту же таблицу включены данные по трансформатору типа ТМГСУ-250, оснащенного симметрирующим устройством (схема ТМГсу - Y/Yн-0, изготовитель «МЭТЗ им. В.И. Козлова», г. Минск, информация из журнала «Новости Электротехники» № 1(55) за 2009 год).

| Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Потери активной мощности, Вт | Годовая экономия электро-энергии по сравнению со схемой Y/Yн-0, кВт•часов | Соотношение стоимости трансформаторов, в условных единицах |
| --- | --- | --- | --- |
| Y/Yн-0 | 4665 | – | 1 |
| Y/Yн-СУ-0 (Минск) | 3266 | 2798 | 1,07 |
| Y/Zн-11 (Барнаул) | 3194 | 2942 | 1,02 |

Режим несимметрии для каждого трансформатора выбран одинаковым и соответствует несимметричной нагрузке с протеканием тока в нейтрали, равным 25% от номинального фазного тока. Расчетное время использования максимума нагрузки соответствует 2000 часов в год.

Сравнение показывает, что при работе в условиях несимметричных нагрузок наиболее эффективным является трансформатор со схемой Y/Zн-11.

На основании итогов анализа результатов исследований, мы можем утверждать, что трансформатор со схемой соединений Y/Zн-11 обладает более высокими характеристиками не только в отношении трансформатора со схемой Y/Yн-0, но и по сравнению с трансформатором ТМГсу - Y/Yн-0.

Габариты и присоединительные размеры, а также стоимость трансформаторов со схемой Y/Zн-11 не отличаются от своих аналогов по мощности со схемой Y/Yн-0.

Также установлено, что трансформатор со схемой Y/Zн-11 обладает гораздо меньшим проходным сопротивлением для сквозных токов однофазных к.з., возникающих на стороне НН (в 4,5 раза, по сравнению с Y/Yн-0 и в 4,1 раза, по сравнению с ТМГсу - Y/Yн-0), что позволяет обеспечить требуемое быстродействие и селективность работы защит, особенно при дальних однофазных к.з.

Более того, в условиях несимметричной нагрузки, потери в линиях 0,4 кВ, получающих питание от КТП с трансформаторами Y/Zн-11, за счет полной компенсации нулевой составляющей в “зигзаге”, можно приравнивать к потерям симметричного режима.

С уважением,

Генеральный директор                               ______________                        /Карлов А.А./