## тупиковая
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КИОСКОВЫЕ комплектные трансформаторные подстанции ТУПИКОВОГО исполнения.
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  | Стандартная комплектация ОАО "Алттранс" | [8 empty] | Комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
3 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ),воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ
4 | Комплект РВО 6, 10 кВ (Р, нет) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р
| Комплект ОПН 6, 10 кВ (О*, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
5 | Линейный разъединитель РЛК-10IV/400 УХЛ1 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Линейный разъединитель РЛНДМ1-10-400 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
| Тяги-валы для РЛНД (Да -указать длину в метрах, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
7 | Выключатель ВНА-10/630 -(В) или разъединитель РВЗ 10/630 -(Р) внутренней установки |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
8 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителей ВН, А | 6 кВ | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 80 | 100 | 160
|  | 10 кВ | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 50 | 80 | 100
9 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ) и группу соединений обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
| - Рубильник РБ-32 250A (для КТП мощностью 25-160кВА) |  | да | да | да | да | да
| - Рубильник РБ-34 400A (для КТП мощностью 250кВА) | [6 empty] | да
| - Разъединитель РЕ 19-41 1000 A (для КТП мощностью 400-630кВА) | [7 empty] | да | да
| - Разъединитель РЕ 19-43 1600 A (для КТП мощностью 1000кВА) | [9 empty] | да
-Выключатель-разъединитель-предохранитель ВРП-37-400А (для КТП мощностью 25-250кВА)
-Выключатель-разъединитель ВРР-35-250А (ВНК-35-250) (для КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-37-400А (ВНК-37-400) (для КТП мощностью 250кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-39-630А (ВНК-39-630) (для КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 40А (для КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 63А (для КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 100А (для КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 160А (для КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 250А (для КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 400А (для КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 630А (для КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА55-41 1000А (для КТП мощностью 630кВА)
- Авт. выключатель ВА55-43 1600А (для КТП мощностью 1000кВА)
11 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4
- РПС-1 100 А с ПН2
- РПС-2 250 А с ПН2
- РПС-4 400 А с ПН2
- РПС-6 630 А с ПН2
| Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 8 | до 8 | до 13 | до13 | до13 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 8 | до 8 | до 13 | до13 | до13
- RBK(ARS) 80 А с ППН
- RBK(ARS) 100 А с ППН
- RBK(ARS) 160 А с ППН
- RBK(ARS) 250 А с ППН
- RBK(ARS) 400 А с ППН
- RBK(ARS) 630 А с ППН
| - Автоматический выключатель ВА57-31 31.5А |  | 2 | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА57-31 40А |  |  | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 63А |  |  |  |  | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 80А | [6 empty] | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 100А | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 160А | [6 empty] | 2 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 250А | [7 empty] | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-39 400А | [8 empty] | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА57-39 630А | [9 empty] | 1
- Автоматический выключатель ВА55-41 1000А
12 | Комплектация защитой от перенапряжения (О-ОПН 0,4 кВ Р-РВО-0,5 кВ, нет) |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О
13 | Учет эл.энергии, электронный (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет) |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А
14 | Обогрев счётчика (А-автоматический обогрев; Р - обогрев с ручным регулированием, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
15 | Фидер уличного освещения (ФР - с фотореле, РВ - с реле времени, Р-ручное управление, нет) |  | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР
16 | Приборы контроля напряжения и тока (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
17 | Вывод НН для исп. ВВ, КВ (СИП-провод СИП, АС-неизалированный сталеалюминиевый провод) |  | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП
18 | Комплектация КТП проводом АПВ в отходящих линиях 0,4кВ для исп.ВВ, КВ: (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
19 | Штепсельный разъем СШЩ-4*60 (Количество, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
20 | Блокировка между РУНН и РУВН (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
21 | Замки "Генодмана" для механической блокировки между РУ ВН и РЛНД (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
22 | Тамбур для обслуживания РУНН (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
23 | Салазки (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
24 | Количество заявленных КТП, шт
ПРИМЕЧАНИЯ:
1.Если по комплектации КТП, требуемой Покупателем, сумма значений номинальных токов линейных аппаратов 0,4 кВ превысит данный показатель при стандартной комплектации, ОАО "Алттранс" снимает с себя ответственность за последствия возможного перегруза силового оборудования во время эксплуатации подстанции.
2. По требованию Покупателя возможны изменения уставок по току срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей, устанавливаемых как на вводе РУНН, так и на отходящих линиях.
3. При исполнении ВВ или КВ не более 4-х линий могут иметь воздушное исполнение вывода, остальные выводы - кабельные. При этом необходимо учесть, что максимальный ток в линии, выведенной воздухом, не превышает 250А и что фидер уличного освещения по умолчанию выводится воздухом.
4. По габаритам линейный автомат серии ВА57-39 и ВА55-41 занимает два монтажных места по отношению к автомату серии ВА57-35.
5. Трансформаторы мощностью 630 - 1000кВА изготавливаются с группой соединения обмоток У/Ун-0; Д/Ун-11, при этом трансформатор 1000кВА имеет исполнение только ТМГ.
6. О* -по умолчанию 1 класс пропускной способности (300А), опционально 2 класс(680А) оговаривается при заказе.
ОАО "Алттранс" |  | А.А. Карлов |  |  | Покупатель __________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., подпись, печать)

## проходная
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КИОСКОВЫЕ комплектные трансформаторные подстанции ПРОХОДНОГО исполнения.
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  | Стандартная комплектация ОАО "Алттранс" | [8 empty] | Комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
3 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК
4 | Комплект РВО 6, 10 кВ (Р, нет) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р
| Комплект ОПН 6, 10 кВ (О*, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
5 | Линейный разъединитель РЛК-10IV/400 УХЛ1 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Линейный разъединитель РЛНДМ1-10-400 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
| Тяги-валы для РЛНД (Да -указать длину в метрах, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
7 | Ячейка ввода (трансформаторная): выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | В | В
8 | Ячейка ввода №1: выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) |  | В | В | В | В | В | В | В | В | В
| Ячейка ввода №2: выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) |  | В | В | В | В | В | В | В | В | В
9 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителей ВН, А | 6 кВ | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 80 | 100 | 160
|  | 10 кВ | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 50 | 80 | 100
10 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ) и группу соединений обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11). |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
11 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
| - Рубильник РБ-32 250A (для КТП мощностью 25-160кВА) |  | да | да | да | да | да
| - Рубильник РБ-34 400A (для КТП мощностью 250кВА) | [6 empty] | да
| - Разъединитель РЕ 19-41 1000 A (для КТП мощностью 400-630кВА) | [7 empty] | да | да
| - Разъединитель РЕ 19-43 1600 A (для КТП мощностью 1000кВА) | [9 empty] | да
-Выключатель-разъединитель-предохранитель ВРП-37-400А (для КТП мощностью 25-250кВА)
-Выключатель-разъединитель ВРР-35-250А (ВНК-35-250) (для КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-37-400А (ВНК-37-400) (для КТП мощностью 250кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-39-630А (ВНК-39-630) (для КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 40А (для КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 63А (для КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 100А (для КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 160А (для КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 250А (для КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 400А (для КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 630А (для КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА55-41 1000А (для КТП мощностью 630кВА)
- Авт. выключатель ВА55-43 1600А (для КТП мощностью 1000кВА)
12 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4
- РПС-1 100 А с ПН2
- РПС-2 250 А с ПН2
- РПС-4 400 А с ПН2
- РПС-6 630 А с ПН2
| Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 8 | до 8 | до 13 | до13 | до13 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 8 | до 8 | до 13 | до13 | до13
- RBK(ARS) 80 А с ППН
- RBK(ARS) 100 А с ППН
- RBK(ARS) 160 А с ППН
- RBK(ARS) 250 А с ППН
- RBK(ARS) 400 А с ППН
- RBK(ARS) 630 А с ППН
| - Автоматический выключатель ВА57-31 31.5А |  | 2 | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА57-31 40А |  |  | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 63А |  |  |  |  | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 80А | [6 empty] | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 100А | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 160А | [6 empty] | 2 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 250А | [7 empty] | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-39 400А | [8 empty] | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА57-39 630А | [9 empty] | 1
- Автоматический выключатель ВА55-41 1000А
12 | Комплектация защитой от перенапряжения (О-ОПН 0,4 кВ Р-РВО-0,5 кВ, нет) |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О
13 | Учет эл.энергии, электронный (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет) |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А
14 | Обогрев счётчика (А-автоматический обогрев; Р - обогрев с ручным регулированием, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
15 | Фидер уличного освещения (ФР - с фотореле, РВ - с реле времени, Р-ручное управление, нет) |  | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР
16 | Приборы контроля напряжения и тока (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
17 | Вывод НН для исп. ВВ, КВ (СИП-провод СИП, АС-неизалированный сталеалюминиевый провод) |  | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП
18 | Комплектация КТП проводом АПВ в отходящих линиях 0,4кВ для исп.ВВ, КВ: (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
19 | Штепсельный разъем СШЩ-4*60 (Количество, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
20 | Блокировка между РУНН и РУВН (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
21 | Замки "Генодмана" для механической блокировки между РУ ВН и РЛНД (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
22 | Тамбур для обслуживания РУНН (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
23 | Салазки (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
24 | Количество заявленных КТП, шт
ПРИМЕЧАНИЯ:
1.Если по комплектации КТП, требуемой Покупателем, сумма значений номинальных токов линейных аппаратов 0,4 кВ превысит данный показатель при стандартной комплектации, ОАО "Алттранс" снимает с себя ответственность за последствия возможного перегруза силового оборудования во время эксплуатации подстанции.
2. По требованию Покупателя возможны изменения уставок по току срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей, устанавливаемых как на вводе РУНН, так и на отходящих линиях.
3. При исполнении ВВ или КВ не более 4-х линий могут иметь воздушное исполнение вывода, остальные выводы - кабельные. При этом необхомо учесть, что максимальный ток в линии, выведенной воздухом, не превышает 250А и что фидер уличного освещения по умолчанию выводится воздухом.
4. По габаритам линейный автомат серии ВА57-39 и ВА55-41 занимает два монтажных места по отношению к автомату серии ВА57-35.
5. При исполнении вводов ВВ (ВК) заземляющие ножи на ячейках ввода №1 и №2 не устанавливаются.
6. Трансформаторы мощностью 630 - 1000кВА изготавливаются с группой соединения обмоток У/Ун-0; Д/Ун-11, при этом трансформатор 1000кВА имеет исполнение только ТМГ.
7. О* -по умолчанию 1 класс пропускной способности (300А), опционально 2 класс(680А) оговаривается при заказе.
ОАО "Алттранс" |  | А.А. Карлов |  |  | Покупатель __________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., подпись, печать)

## мачтовая, столбовая
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на МАЧТОВЫЕ (ШКАФНЫЕ), СТОЛБОВЫЕ комплектные трансформаторные подстанции ТУПИКОВОГО исполнения
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  | Стандартная комплектация ОАО "Алттранс" | [5 empty] | Комплектация по требованию Покупателя
1 | Мощность подстанции |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
3 | Конструктивное исполнение КТП: одностоечная -1, двухстоечная-2, четырехстоечная-4
4 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ
5 | Комплект РВО 6, 10 кВ (Р, нет) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р
| Комплект ОПН 6, 10 кВ (О*, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Линейный разъединитель РЛК-10IV/400 УХЛ1 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Линейный разъединитель РЛНДМ1-10-400 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
| Тяги-валы для РЛНД (Да -указать длину в метрах, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
8 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителей ВН, А | 6 кВ | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 40
|  | 10 кВ | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5
9 | Предохранители-разъединители выхлопного типа ПРВТ |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ) и группу соединений обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11). |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
11 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
| - Рубильник РБ-32 250A (для КТП мощностью 25-160кВА) |  | да | да | да | да | да
| - Рубильник РБ-34 400A (для КТП мощностью 250кВА) | [6 empty] | да
-Выключатель-разъединитель ВРР-35-250А (ВНК-35-250) (для КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-37-400А (ВНК-37-400) (для КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 40А (для КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 63А (для КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 100А (для КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 160А (для КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 250А (для КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 400А (для КТП мощностью 250кВА)
12 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 80 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 100 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 160 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 250 А с ППН
| - Автоматический выключатель ВА57-31 31.5А |  | 2 | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА57-31 40А |  |  | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 63А |  |  |  |  | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 80А | [6 empty] | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 100А | [5 empty] | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 160А | [6 empty] | 2
- Автоматический выключатель ВА57-35 250А
13 | Комплектация защитой от перенапряжения (О-ОПН 0,4 кВ Р-РВО-0,5 кВ, нет) |  | О | О | О | О | О | О
14 | Электронный счетчик электоэнергии (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет) |  | А | А | А | А | А | А
15 | Обогрев счётчика (А-автоматический обогрев; Р - обогрев с ручным регулированием, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
16 | Фидер уличного освещения (ФР - с фотореле, РВ - с реле времени, Р-ручное управление, нет) |  | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР
17 | Приборы контроля напряжения и тока (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
18 | Вывод НН для исп. ВВ, КВ (СИП-провод СИП, АС-неизалированный сталеалюминиевый провод) |  | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП
19 | Комплектация КТП проводом АПВ в отходящих линиях 0,4кВ для исп.ВВ, КВ: (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
20 | Замки "Генодмана" для механической блокировки между РУВН и РЛНД (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
21 | Блокировка между РУНН и РУВН (Да, Нет) (Только для четырехстоечной-4) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
22 | Количество заявленных КТП
ПРИМЕЧАНИЯ:
1.Если по комплектации КТП, требуемой Покупателем, сумма значений номинальных токов линейных аппаратов 0,4 кВ превысит данный показатель при стандартной комплектации, ОАО "Алттранс" снимает с себяответственность за последствия возможного перегруза силового оборудования во время эксплуатации подстанции.
2. По требованию Покупателя возможны изменения уставок по току срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей, устанавливаемых как на вводе РУНН, так и на отходящих линиях.
3. При исполнении ВВ или КВ не более 4-х линий могут иметь воздушное исполнение вывода, остальные выводы - кабельные. При этом необхомо учесть, что максимальный ток в линии, выведенной воздухом, не превышает 250А и что фидер уличного освещения по умолчанию выводится воздухом.
4.О* -по умолчанию 1 класс пропускной способности (300А), опционально 2 класс(680А) оговаривается при заказе.
ОАО "Алттранс" |  | А.А. Карлов |  |  | Покупатель _________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., подпись, печать)

## 2КТП
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КИОСКОВЫЕ комплектные ДВУХ трансформаторные подстанции ТУПИКОВОГО (ПРОХОДНОГО) исполнения.
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  | Стандартная комплектация ОАО "Алттранс" | [8 empty] | Комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
3 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ
4 | Комплект РВО 6, 10 кВ (Р, нет) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р
| Комплект ОПН 6, 10 кВ (О*, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
5 | Линейный разъединитель РЛК-10IV/400 УХЛ1 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Линейный разъединитель РЛНДМ1-10-400 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
| Тяги-валы для РЛНД (Да -указать длину в метрах, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
7 | Ячейка вводов (трансформаторная), коммутационный аппарат в 1,2 секции выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | В | В
8 | Ячейка ввода №1: (в 1,2 секции) выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) |  | В | В | В | В | В | В | В | В | В
| Ячейка ввода №2: ДЛЯ 2-Х ЛУЧЕВЫХ СХЕМ (в 1,2 секции) выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) |  | В | В | В | В | В | В | В | В | В
9 | Секционная связь на стороне ВН (ТОЛЬКО! для ПРОХОДНОГО исполнения) выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителй ВН, А | 6 кВ | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 80 | 100 | 160
|  | 10 кВ | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 50 | 80 | 100
11 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ) и группу соединений обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11). |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
12 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
| - Рубильник РБ-32 250A (для КТП мощностью 25-160кВА) |  | да | да | да | да | да
| - Рубильник РБ-34 400A (для КТП мощностью 250кВА) | [6 empty] | да
| - Разъединитель РЕ 19-41 1000 A (для КТП мощностью 400-630кВА) | [7 empty] | да | да
| - Разъединитель РЕ 19-43 1600 A (для КТП мощностью 1000кВА) | [9 empty] | да
-Выключатель-разъединитель-предохранитель ВРП-37-400А (для КТП мощностью 25-250кВА)
-Выключатель-разъединитель ВРР-35-250А (ВНК-35-250) (для КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-37-400А (ВНК-37-400) (для КТП мощностью 250кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-39-630А (ВНК-39-630) (для КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 40А (для КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 63А (для КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 100А (для КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 160А (для КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 250А (для КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 400А (для КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 630А (для КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА55-41 1000А (для КТП мощностью 630кВА)
- Авт. выключатель ВА55-43 1600А (для КТП мощностью 1000кВА)
13 | ВНИМАНИЕ! В РУНН в секционную связь устанавливается коммутационный аппарат аналогичный вводному (п 12), в случае других требований, просим указать в п.13 отдельно
14 | АВР на стороне НН |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
15 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ (по умолчанию) общее количество: |  | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4
- РПС-1 100 А с ПН2
- РПС-2 250 А с ПН2
- РПС-4 400 А с ПН2
- РПС-6 630 А с ПН2
| Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ (по умолчанию) общее количество: |  | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 8 | до 8 | до 13 | до13 | до13 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 8 | до 8 | до 13 | до13 | до13
- RBK(ARS) 80 А с ППН
- RBK(ARS) 100 А с ППН
- RBK(ARS) 160 А с ППН
- RBK(ARS) 250 А с ППН
- RBK(ARS) 400 А с ППН
- RBK(ARS) 630 А с ППН
| - Автоматический выключатель ВА57-31 31.5А |  | 2 | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА57-31 40А |  |  | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 63А |  |  |  |  | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 80А | [6 empty] | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 100А | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 160А | [6 empty] | 2 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 250А | [7 empty] | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-39 400А | [8 empty] | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА57-39 630А | [9 empty] | 1
- Автоматический выключатель ВА55-41 1000А
12 | Комплектация защитой от перенапряжения (О-ОПН 0,4 кВ Р-РВО-0,5 кВ, нет) |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О
13 | Учет эл.энергии, электронный (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет) |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А
14 | Обогрев счётчика (А-автоматический обогрев; Р - обогрев с ручным регулированием, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
15 | Фидер уличного освещения (ФР - с фотореле, РВ - с реле времени, Р-ручное управление, нет) |  | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР
16 | Приборы контроля напряжения и тока (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
17 | Вывод НН для исп. ВВ, КВ (СИП-провод СИП, АС-неизалированный сталеалюминиевый провод) |  | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП
18 | Комплектация КТП проводом АПВ в отходящих линиях 0,4кВ для исп.ВВ, КВ: (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
19 | Штепсельный разъем СШЩ-4*60 (Количество, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
20 | Блокировка между РУНН и РУВН (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
21 | Замки "Генодмана" для механической блокировки между РУВН и РЛНД (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
22 | Тамбур для обслуживания РУНН (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
23 | Салазки (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
24 | Количество заявленных КТП
ПРИМЕЧАНИЯ:
1.Если по комплектации КТП, требуемой Покупателем, сумма значений номинальных токов линейных аппаратов 0,4 кВ превысит данный показатель при стандартной комплектации, ОАО "Алттранс" снимает с себя ответственность за последствия возможного перегруза силового оборудования во время эксплуатации подстанции.
2. По требованию Покупателя возможны изменения уставок по току срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей, устанавливаемых как на вводе РУНН, так и на отходящих линиях.
3. При исполнении ВВ или КВ не более 4-х линий могут иметь воздушное исполнение вывода, остальные выводы - кабельные. При этом необхомо учесть, что максимальный ток в линии, выведенной воздухом, не превышает 250А, и что фидер уличного освещения по умолчанию выводится воздухом.
4. По габаритам линейный автомат серии ВА57-39 и ВА55-41 занимает два монтажных места по отношению к автомату серии ВА57-35.
5. При исполнении вводов ВВ (ВК) заземляющие ножи на ячейках ввода №1 и №2 не устанавливаются.
6. Трансформаторы мощностью 630 - 1000кВА изготавливаются с группой соединения обмоток У/Ун-0; Д/Ун-11, при этом трансформатор 1000кВА имеет исполнение только ТМГ.
7. О* -по умолчанию 1 класс пропускной способности (300А), опционально 2 класс(680А) оговаривается при заказе.
ОАО "Алттранс" |  | А.А. Карлов |  |  | Покупатель __________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., подпись, печать)